## Inhalt
VarioQCalc®
Programm zur Wassermengenbestimmung
Version: VarioQCalc® Engineer 1.05

## changelog
Version | Datum
1.05 | 2010-11-04 | Wassermengeneinteilung VarioQ S/M/L neu definiert

## Info
GampperARMATUREN
VarioQCalc®
Programm zur Wassermengenbestimmung
Informationen zur Bearbeitung
ACHTUNG: | Bitte fragen Sie immer der nach der neuesten Version des Programmes bei Gampper nach!
Da sich die Kv und Kvs Werte der Ventile ändern können, ist es notwendig, sich über den
aktuellen Stand zu informieren.
.
1. | Um Informationen zu den einzelnen Spalten zu erhalten, bewegen Sie den
Mauszeiger bitte auf die rote Ecke der Spaltenüberschrift.
2. | Verwenden Sie wie gewohnt die Excel Befehle zum Kopieren, Einfügen, Löschen usw.
3. | Tip:
Wenn Sie die Vorlauftemperatur absenken, können Sie sehen wie sich die Wassermengen an
den Heizkörpern verändert. Das ist besonders interessant, wenn die Heizflächen stark überdimensioniert sind.
4. | Wenn in den Spalten "Druckverlust am Thermostatventil" bei "Einstellwert" eine "0" erscheint, bitte das nächst
ACHTUNG: | größere Ventil auswählen z.B. von "VarioQ S" in "VarioQ M" - Auch wenn das Programm VarioQ S vorschlägt !!
ACHTUNG: | Wenn in Spalte F, dT die Temperatur sehr klein wird, ist die installierte Heizfläche zu klein, bzw.
die Vorlauftemperatur zu niedrig gewählt!
Lösung: Vorlauftemperatur erhöhen oder Heizfläche vergrößern.
5. | Geräschkontrolle: Wenn der angezeigte min. Einstellwert unterschritten wird, beseht Geräuschgefahr.
Lösung: Vorlauftemperatur erhöhen oder Heizfläche vergrößern.
6. | Mit dieser Version können Sie die Gesamtrücklauftemperatur und Gesamtspreizung der Anlage
bestimmen. Bitte achten Sie hier auf die Angaben der Mindestwassermengen der Heizkörperhersteller.
NEU!!
7. | Die 2008er Version ist der Druckverlust in kPA angegeben
Der höchste Druckverlust in den Auslegungstabellen ist von 20 kPs auf 15 kPa geändert worden.
Das ermöglicht eine grobe einteilung der Anlage in 3 Zonen mit 5/10/15 kPa
Werden als Ventilantriebe elektrische oder elektrothermische Antriebe eingesetzt müssen die Einstellwerte
bei voll geöffnetem Ventil, also Tabelle VarioQCalc mit KVS berücksichtigt werden. Wird das Ventilunterteil zusammen mit
einem Thermostatregelkopf verwendet, muß die Tabelle "VarioQcalc mit Einstellung 1K"
oder "VarioQcalc mit Einstellung 2K", verwendet werden.
Wichtiger Hinweis:
Da auf die Formeln der einzelnen Zellen frei zugegriffen werden kann, ist es nicht möglich
eine Gewährleistung für die berechneten Ergebnisse zu übernehmen.
Dem Anweder ist ebenfalls bekannt, daß nach derzeitigem Stand der Technik, Fehler an der
Software nicht ausgeschlossen werden können.
Hotline: | Tel: (0 63 62) 30221
Gampper Technik GmbH
Niedermoschelerstraße 2
67821 Alsenz
Telefon: 06362/302-0
Fax: 06362/30226
Email: svc@gampper.de
web: www.gampper.de

## VarioQCalc
Version: VarioQCalc® Engineer 1.05
|  |  |  | VarioQCalc® |  |  |  | Hydraulikrechner zur Wassermengenbestimmung
Auslegungstemperatur
Vorlauftemperatur |  | Rücklauftemperatur |  | Anlagenspreizung |  | Gesamtfördermenge |  | Leistung |  |  |  |  | für HK-Normleistung
70 | C° | 39.0582 | C° | 30.9418 |  | 278.2194 | l/h | 10.0118 | kW |  |  |  | 70 | 55 | 20 |  | bei 2K P-Abweichung
-------------------------------- Druckverlust am Thermostatventil -------------------------------
[17 empty] | 50 mbar |  |  | 100 mbar |  |  | 150 mbar
Raumnr. | HK Nummer | Raumname | HK-Typ | Norm- leistung | Raum | Watt | Heizlast |  | Exponent | Raum- Temperatur | Tv-Ti | Temp.diff. | Tv-dt | Misch- wasser | Wasser- menge | empfohlenes Ventil | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert
|  |  |  | Qhk | in m2 | pro m2 | Qn | Qhk/Qn |  | Ti |  | dt | ´=Tr | m x t | l/h | bei 2K P-Abweichung | VarioQ S | VarioQ M | VarioQ L | VarioQ S | VarioQ M | VarioQ L | VarioQ S | VarioQ M | VarioQ L
1 | 1 | Wirtschaftsraum | 22/600/500 | 420 | 6 | 70 | 420 | 1 | 1.3 | 20 | 50 | 15 | 55 | 1324.4003 | 24.08 | VarioQ S | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1
2 | 1 | Bad | 22/600/500 | 470 | 6 | 70 | 420 | 1.119 | 1,3 | 24 | 46 | 14.0144 | 55.9856 | 1442.9483 | 25.7735 | VarioQ S | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1
3 | 1 | 1/2 Zimmer | 22/600/1000 | 1020 | 10 | 70 | 700 | 1.4571 | 1,3 | 20 | 50 | 31.7798 | 38.2202 | 723.9977 | 18.9428 | VarioQ S | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1
4 | 1 | Wohnzimmer | 33/300/1800 | 1890 | 20 | 70 | 1400 | 1.35 | 1,3 | 20 | 50 | 29.0638 | 40.9362 | 1695.8261 | 41.4261 | VarioQ S | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1
5 | 1 | 1/2 Zimmer | 22/600/1600 | 1010 | 10 | 70 | 700 | 1.4429 | 1,3 | 20 | 50 | 31.4465 | 38.5535 | 738.0548 | 19.1436 | VarioQ S | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1
6 | 1 | Küche | 12/400/1600 | 1300 | 11 | 70 | 770 | 1.6883 | 1,3 | 20 | 50 | 36.2125 | 33.7875 | 617.8562 | 18.2865 | VarioQ S | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1
7 | 1 | 1/2 Zimmer | 22/600/900 | 1170 | 10 | 70 | 700 | 1.6714 | 1,3 | 20 | 50 | 35.9408 | 34.0592 | 570.4826 | 16.7498 | VarioQ S | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
8 | 1 | Schlafzimmer 1 | 12/600/1600 | 1980 | 15 | 70 | 1050 | 1.8857 | 1,3 | 20 | 50 | 38.9321 | 31.0679 | 720.5964 | 23.1942 | VarioQ S | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1
8 | 2 | Schlafzimmer 1 | 12/600/1600 | 1780 | 15 | 70 | 1050 | 1.6952 | 1,3 | 20 | 50 | 36.3219 | 33.6781 | 837.2718 | 24.861 | VarioQ S | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1
9 | 1 | Wohnzimmer 1 | 22/600/1600 | 2400 | 20 | 70 | 1400 | 1.7143 | 1,3 | 20 | 50 | 36.617 | 33.383 | 1097.6619 | 32.8809 | VarioQ S | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1
9 | 2 | Wohnzimmer 1 | 22/600/1600 | 2400 | 20 | 70 | 1400 | 1.7143 | 1,3 | 20 | 50 | 36.617 | 33.383 | 1097.6619 | 32.8809 | VarioQ S | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1
Summen |  |  |  | 15840 |  |  | 10010 | 158.2% | [5 empty] | 10866.7579 | 278.2194
*** = bitte nächstgrößeres Ventil wählen da Einstellung am Limit
Note on B5: Hier geben Sie die Vorlauftemperatur ein.
Note on D5: Nicht ändern! Die System- Rücklauftemperatur ergibt sich aus der Berechnung!
Note on P8: Die Mischwassermenge wird für die Berechnung der Gesamtrücklauftemperatur benötigt.
Note on F5: Nicht ändern! Die System- Spreizung ergibt sich aus der Berechnung!

## DATA (hidden)
Werte für Einstellungen | [31 empty] | Wassermengen für Ventilvorschlag
aktuell, Werte bei 100mbar aus Produktdaten MS übernommen
| VarioQ S | [8 empty] | VarioQ M | [8 empty] | VarioQ L | [12 empty] | bei 1 KP
| 1KP |  |  | 2KP |  |  | KVS |  |  | 1KP |  |  | 2KP |  |  | KVS |  |  | 1KP |  |  | 2KP |  |  | KVS | [6 empty] | Bereich | Operator | Wert | Ventilvorschlag
Einstellung | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |  |  |  |  | kleiner 1 | < | 1 | nicht möglich
0 | [31 empty] | ??? |  |  | VarioQ XS
1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 17 | 8 | 14 | 17 | 13 | 18 | 22 | 25 | 35 | 42 | 31 | 40 | 48 | 29 | 40 | 48 |  |  |  |  | 1 bis 70 | <= | 70 | VarioQ S
2 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 | 17 | 19 | 26 | 32 | 20 | 28 | 34 | 25 | 36 | 45 | 36 | 50 | 60 | 38 | 54 | 66 | 52 | 75 | 88 |  |  |  |  | 70,01 bis 120 | <= | 120 | VarioQ M
3 | 11 | 15 | 19 | 13 | 18 | 22 | 17 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 | 40 | 56 | 66 | 50 | 70 | 85 | 52 | 74 | 90 | 56 | 80 | 92 | 85 | 120 | 150 | [7 empty] | VarioQ L
4 | 21 | 30 | 38 | 23 | 32 | 40 | 29 | 40 | 48 | 50 | 70 | 80 | 56 | 80 | 95 | 75 | 105 | 130 | 60 | 84 | 100 | 80 | 110 | 140 | 110 | 155 | 190 |  |  |  |  | ??? |  |  | VarioQ L-max
5 | 26 | 37 | 45 | 30 | 42 | 52 | 36 | 50 | 62 | 55 | 78 | 90 | 75 | 105 | 130 | 90 | 135 | 170 | 65 | 90 | 110 | 90 | 130 | 160 | 130 | 180 | 230 |  |  |  |  | ??? |  |  | VarioQ XL
6 | 31 | 44 | 54 | 40 | 56 | 68 | 42 | 60 | 75 | 60 | 84 | 100 | 90 | 125 | 150 | 115 | 160 | 200 | 66 | 93 | 113 | 100 | 140 | 170 | 150 | 210 | 260 |  |  |  |  | ab 121 | >= | 121 | nicht möglich
7 | 35 | 50 | 62 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 62 | 86 | 110 | 104 | 138 | 170 | 135 | 190 | 240 | 68 | 96 | 116 | 114 | 150 | 190 | 180 | 250 | 300
8 | 42 | 57 | 70 | 51 | 78 | 95 | 58 | 80 | 100 | 64 | 92 | 120 | 105 | 145 | 180 | 150 | 215 | 280 | 70 | 100 | 120 | 115 | 160 | 200 | 210 | 300 | 380 |  |  |  |  | bei 2 KP
[32 empty] | Bereich | Operator | Wert | Ventilvorschlag
alt, aus Version 2008V02 | [31 empty] | kleiner 1 | < | 1 | nicht möglich
| VarioQ S | [8 empty] | VarioQ M | [8 empty] | VarioQ L | [12 empty] | ??? |  |  | VarioQ XS
| 1KP |  |  | 2KP |  |  | KVS |  |  | 1KP |  |  | 2KP |  |  | KVS |  |  | 1KP |  |  | 2KP |  |  | KVS | [6 empty] | 1 bis 100 | <= | 100 | VarioQ S
Einstellung | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | Spaltenangaben zum Umschalten |  |  |  | 100,01 bis 170 | <= | 170 | VarioQ M
0 | [28 empty] | 1 | 2 | K | 170,01 bis 200 | < | 201 | VarioQ L
1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 17 | 8 | 12 | 17 | 13 | 18 | 22 | 25 | 36 | 42 | 31 | 40 | 48 | 29 | 40 | 48 | VarioQ S | B | E | H | ??? |  |  | VarioQ L-max
2 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 | 17 | 19 | 26 | 32 | 20 | 28 | 34 | 25 | 36 | 45 | 36 | 50 | 60 | 38 | 56 | 66 | 52 | 75 | 88 | VarioQ S | C | F | I | ??? |  |  | VarioQ XL
3 | 11 | 15 | 19 | 13 | 18 | 22 | 17 | 24 | 30 | 36 | 52 | 60 | 40 | 56 | 66 | 50 | 70 | 85 | 52 | 77 | 90 | 56 | 80 | 92 | 85 | 120 | 150 | VarioQ S | D | G | J | ab 201 | >= | 201 | nicht möglich
4 | 21 | 30 | 38 | 23 | 32 | 40 | 29 | 40 | 48 | 50 | 68 | 80 | 56 | 80 | 95 | 75 | 110 | 130 | 60 | 85 | 100 | 80 | 110 | 140 | 110 | 155 | 190 | VarioQ M | L | O | R
5 | 26 | 38 | 45 | 30 | 42 | 52 | 36 | 50 | 62 | 55 | 80 | 90 | 75 | 110 | 130 | 90 | 140 | 170 | 65 | 90 | 110 | 90 | 130 | 160 | 130 | 180 | 230 | VarioQ M | M | P | S | bei KVS
6 | 31 | 45 | 54 | 40 | 56 | 68 | 42 | 60 | 75 | 60 | 83 | 100 | 90 | 130 | 150 | 115 | 160 | 200 | 66 | 93 | 113 | 100 | 140 | 170 | 150 | 210 | 260 | VarioQ M | N | Q | T | Bereich | Operator | Wert | Ventilvorschlag
7 | 35 | 50 | 62 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 62 | 86 | 110 | 104 | 140 | 170 | 135 | 200 | 240 | 68 | 96 | 116 | 114 | 150 | 190 | 180 | 250 | 300 | VarioQ L | V | Y | AB | kleiner 1 | < | 1 | nicht möglich
8 | 42 | 58 | 70 | 51 | 80 | 95 | 58 | 80 | 100 | 64 | 90 | 120 | 105 | 150 | 180 | 150 | 210 | 280 | 70 | 100 | 120 | 115 | 160 | 200 | 210 | 300 | 380 | VarioQ L | W | Z | AC | ??? |  |  | VarioQ XS
[28 empty] | VarioQ L | X | AA | AD | 1 bis 100 | <= | 100 | VarioQ S
[32 empty] | 100,01 bis 260 | <= | 260 | VarioQ M
[32 empty] | 260,01 bis 390 | < | 391 | VarioQ L
[32 empty] | ??? |  |  | VarioQ L-max
[29 empty] | 1 | auf | 2 | ??? |  |  | VarioQ XL
[28 empty] | VarioQ S | B | wird | E | ab 391 | >= | 391 | nicht möglich
[28 empty] | VarioQ S | C | wird | F
[28 empty] | VarioQ S | D | wird | G
[28 empty] | VarioQ M | L | wird | O
[28 empty] | VarioQ M | M | wird | P | Zeilenangaben zum Umschalten
[28 empty] | VarioQ M | N | wird | Q | VarioQ S
[28 empty] | VarioQ L | V | wird | Y | VarioQ M
[28 empty] | VarioQ L | W | wird | Z | VarioQ L
[28 empty] | VarioQ L | X | wird | AA
[29 empty] | 1 | auf | K
[28 empty] | VarioQ S | B | wird | H
[28 empty] | VarioQ S | C | wird | I
[28 empty] | VarioQ S | D | wird | J
[28 empty] | VarioQ M | L | wird | R
[28 empty] | VarioQ M | M | wird | S
[28 empty] | VarioQ M | N | wird | T
[28 empty] | VarioQ L | V | wird | AB
[28 empty] | VarioQ L | W | wird | AC
[28 empty] | VarioQ L | X | wird | AD
[29 empty] | 2 | auf | 1
[28 empty] | VarioQ S | E | wird | B
[28 empty] | VarioQ S | F | wird | C
[28 empty] | VarioQ S | G | wird | D
[28 empty] | VarioQ M | O | wird | L
[28 empty] | VarioQ M | P | wird | M
[28 empty] | VarioQ M | Q | wird | N
[28 empty] | VarioQ L | Y | wird | V
[28 empty] | VarioQ L | Z | wird | W
[28 empty] | VarioQ L | AA | wird | X
[29 empty] | 2 | auf | K
[28 empty] | VarioQ S | E | wird | H
[28 empty] | VarioQ S | F | wird | I
[28 empty] | VarioQ S | G | wird | J
[28 empty] | VarioQ M | O | wird | R
[28 empty] | VarioQ M | P | wird | S
[28 empty] | VarioQ M | Q | wird | T
[28 empty] | VarioQ L | Y | wird | AB
[28 empty] | VarioQ L | Z | wird | AC
[28 empty] | VarioQ L | AA | wird | AD
[29 empty] | K | auf | 1
[28 empty] | VarioQ S | H | wird | B
[28 empty] | VarioQ S | I | wird | C
[28 empty] | VarioQ S | J | wird | D
[28 empty] | VarioQ M | R | wird | L
[28 empty] | VarioQ M | S | wird | M
[28 empty] | VarioQ M | T | wird | N
[28 empty] | VarioQ L | AB | wird | V
[28 empty] | VarioQ L | AC | wird | W
[28 empty] | VarioQ L | AD | wird | X
[29 empty] | K | auf | 2
[28 empty] | VarioQ S | H | wird | E
[28 empty] | VarioQ S | I | wird | F
[28 empty] | VarioQ S | J | wird | G
[28 empty] | VarioQ M | R | wird | O
[28 empty] | VarioQ M | S | wird | P
[28 empty] | VarioQ M | T | wird | Q
[28 empty] | VarioQ L | AB | wird | Y
[28 empty] | VarioQ L | AC | wird | Z
[28 empty] | VarioQ L | AD | wird | AA
Note on W12: PF: Grunddaten MS ist Wert identisch mit Einstellung 5 (90)
Note on W14: PF: Grunddaten MS ist Wert identisch mit Einstellung 5 (96)

## EINSTELLUEBERSICHT_BASE (hidden)
VarioQCalc® |  |  |  | Einstellübersicht zum Hydraulischen Abgleich
Vorlauftemperatur |  | Rücklauftemperatur |  | Anlagenspreizung |  | für HK-Normleistung |  |  | bei 2K P-Abweichung
70 | C° | 39.0582 | C° | 30.9418 | C° | 70 | 55 | 20 | -------------------------------- Druckverlust am Thermostatventil -------------------------------
[9 empty] | 50 mbar |  |  | 100 mbar |  |  | 150 mbar
Raumnr. | HK Nummer | Raumname | Norm- leistung | Heizlast | Raum- Temperatur | Temp.diff. | Wasser- menge | empfohlenes Ventil | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert | Einstell- wert
|  |  | Qhk | Qn | Ti | dt | l/h |  | VarioQ S | VarioQ M | VarioQ L | VarioQ S | VarioQ M | VarioQ L | VarioQ S | VarioQ M | VarioQ L
1 | 1 | Wirtschaftsraum | 420 | 420 | 20 | 15 | 24.08 | VarioQ S | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1
Summen |  |  | 0 |  |  |  | 278.2194
*** = bitte nächstgrößeres Ventil wählen da Einstellung am Limit